上饶市人民医院城北院区消防系统维保项目需求

一、项目人员要求：

（1）项目管理：项目经理和技术负责人至少各1名，具备消防法律法规要求的职业资格证书或技术等级证书；（提供采购公告前 6 个月内任意一个月缴纳的社保凭证复印件加盖公章且证书颁发日期为采购公告前颁发，原件备查）

（2）现场维修：消防电维修人员和消防水维修人员具备消防法律法规要求的职业资格证书。（提供采购公告前 6 个月内任意一个月缴纳的社保凭证复印件加盖公章且证书颁发日期为采购公告前颁发，原件备查）

- 三、维保技术规范和技术要求

- （一）、维保内容基本内容:为保障上饶市人民医院城北院区消防系统设施的正常运行，维保公司需完成上饶市人民医院城北院区所有消防设备日常维护、巡检、测试、维修记录，达到消防规范使用要求，保护医院人身财产的安全。

- （二）、工程实施要求。上饶市人民医院城北院区消防系统维修保养范围包括但不限于:医疗综合楼（南楼20层、北楼20层、裙楼5层）总面积为119859.67平方米，后勤值班楼6180.92平方米，科教综合楼6168.98平方米，地下室（1层）23772.76平方米，屋面及室外所有消防设备。具体要求如下表：

| - 序号 | - 工作内容 | - 维修及响应时间 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 巡查 | - 每半月安排有资质专业人员对所有消防设备进行全面巡查一次。保卫科至少2人验收巡查记录本。 |  |
| - 2 | - 日常设备维修 | - 接到报修电话后2小时内达到现场，一般故障4小时内修复完成，特殊故障24小时内完成设备维修，保证全年无故障。 |  |
| - 3 | - 设备保养 | - 按规范编写年度保养计划，按计划完成所有消防设备保养，并在每月末提交相关消防设备的保养记录。保卫科至少2人签字验收。 |  |
| - 4 | - 测试 | - 每季度安排人对所有消防设备进行消防联动一次，并出具消防联动测试记录表。保卫科至少2人签字验收。 |  |
| - 5 | - 演练、检查 | - 安排专人配合上饶市人民医院城北院区进行消防演练及外单位进行检查。 |  |

- （四）、执行标准

- 1、《建筑设计防火规范》（GB55037-2022）

- 2、《自动喷水灭火系统施工及验收标准》（GB50261-2017）

- 3、《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166-2019）

- 4、《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》（GB51427-2021）

- 5、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

- 6、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）

- 7、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877-2014）

- 8、《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）

- 9、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）

- （五）、维保公司负责下列建筑消防设施维修保养。

- 1、火灾自动报警系统（注：自感烟探测器、手动报警按钮、声光报警器、消火栓报警按钮至报警主机间，包含线路及主机)；

- 2、消防给水系统；

- 3 、消火栓消防炮系统；

- 4 、自动喷淋灭火系统；

- 5 、气体灭火系统；

- 6 、机械加压送风系统:

- 7、 机械排烟系统;

- 8、应急照明和疏散指示标志；

- 9、应急广播系统；

- 10、消防专用电话；

- 11、防火分隔设施；

- 12、消防供配电设施；

- 13、消防电梯；

- 14、消防电源监控系统；

- 15、电气火灾监控系统；

- 16、具体内容为上述所有消防设施的维修保养，包括但不仅限于如下表:

| 城北院区主要消防设施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 |  | 型号（规格） | 生产厂家 | 数量 |
| 火 灾 自 动 报 警 系 统 | 集中报警控制器 |  | JB-QT-GST5000H | 海湾安全技术有限公司 | 6套 |
|  | 可燃气体控制器 |  | JM-GST001M | 海湾安全技术有限公司 | 1套 |
|  | 楼层显示器 |  | GST-ZF-120Z | 海湾安全技术有限公司 | 160套 |
|  | 点型感烟探测器 |  | JTY-CD-G3T | 海湾安全技术有限公司 | 3848套 |
|  | 点型感温探测器 |  | JTW-ZCD-G3N | 海湾安全技术有限公司 | 2套 |
|  | 手动火灾报警按钮 |  | J-SAM-GST9122A | 海湾安全技术有限公司 | 2188套 |
|  | 消火栓启泵按钮 |  | J-SAM-GST9123A | 海湾安全技术有限公司 | 1566套 |
|  | 警铃或声光报警器 |  | GST-HX-200B | 海湾安全技术有限公司 | 2188套 |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 消 防 给 水 系 统 | 消防水池 |  | 14*5*5 |  | 2 |
|  | 消防水箱 |  | 4*5*3 |  | 1 |
|  | 微型自动扫描灭火加压泵 |  | XBD8.5/10G-GDL立式多级消防泵组 | 上海汇业机械科技有公司 | 2 |
|  | 消防水箱补水泵 |  | HYGDL20-8 | 上海汇业机械科技有公司 | 2 |
|  | 消火栓稳压泵 |  | HYGDL20-8 | 上海汇业机械科技有公司 | 2 |
|  | 喷淋泵 |  | XBD12.0/50G-HY立式单级消防泵组 | 上海汇业机械科技有公司 | 2 |
|  | 消防水泵 |  | XBD12.5/40G-GDL立式多级消防泵组 | 上海汇业机械科技有公司 | 2 |
|  |  | 开式喷头 | T-ZSTZ 20-68℃ | 福建省首阀消防科技有限公司 | 28786个 |
|  | 报警阀或雨淋阀 |  |  |  | 30个 |
|  | 水流指示器 |  | ZSJZ 200-M-1.2 | 福建省冠大阀门制造有限公司 | 26个 |
|  | 信号阀（电动阀） |  | XD381X-16 | 上海奇元阀门有限公司 | 134个 |
|  | 压力开关 |  | YLFD-16 DN50-300 | 上海奇元阀门有限公司 | 30个 |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 消 火 栓 、 消 防 炮 系 统 | 室内消火栓 |  | DN-65 | 福建省南安市永三消防器材厂 | 1566套 |
|  | 室外消火栓 |  | DN-150 | 福建省南安市永三消防器材厂 | 12 |
|  | 水泵接合器 |  |  | 福建省南安市永三消防器材厂 | 27 |
|  | 消防接口 |  | KD-65 | 泉州市兴鸿消防设备有 限公司 | 1566个 |
|  | 消防水带 |  | 8-65-25 | 南安市安通消防装备有限公司 | 1566个 |
| 防 烟 排 烟 系 统 | 送风机 |  | 混流式风机H3L-2A、双速离心风机HTFC-II | 三之燕环境科技靖江公司 | 8台 |
|  | 排烟机 |  | 消防高温排烟风机，HTF-I | 三之燕环境科技靖江公司 | 68台 |
|  | 排烟防火阀 |  | PFHF WSDC-K 280° | 江西亿通通风设备有限公司 | 68个 |
|  | 送风口（阀） |  | FHF WSDC-K | 江西亿通通风设备有限公司 | 88 |
|  | 排烟口（阀） |  | PFHF WSDC-K | 江西亿通通风设备有限公司 | 432 |
|  | 防火阀 |  | FHF WSDC-K 70° | 江西亿通通风设备有限公司 | 66个 |
| 气 体 灭 火 系 统 | 贮存容器 |  | GQQ70/2.5-YF | 江西远方消防器材有限公司 | 53套 |
|  | 喷嘴 |  | QPT32-YF | 江西远方消防器材有限公司 | 53套 |
|  | 自动控制装置 |  | GST-QKP01 | 海湾安全技术有限公司 | 28套 |
|  | 防火卷帘 |  | GFJ-300300-F3-C2-80-1 | 南昌南飞防火设备制造有限公司 | 214 |
|  | 消防电梯 |  |  |  |  |
|  | 应急照明 |  | FK-ZFZD-E3W | 江门市凡可照明科技有限公司 | 3180 |
|  | 灯光疏散指示标志 |  | FK-BLZD-11LROE3W | 江门市凡可照明科技有限公司 | 2147 |
|  | 消防电话 |  | TS-GSTN601 | 海湾安全技术有限公司 |  |
|  | 火灾应急广播 |  | HY6253 | 海湾安全技术有限公司 | 1155 |
|  | 手提式灭火器 |  | MF/ABC5 | 江西鑫亿消防设备有限公司 | 1680 |